## Calculo
|  |  |  | 1150 | MONOFÁSICO
|  |  |  | 3450 | 5A - 1,15 kVA
|  |  |  | 4600 | 15A - 3,45 kVA
|  |  |  | 6900 | 20A - 4,6 Kva
|  |  |  | 10350 | 30A - 6,9 kVA
|  |  |  | 13800 | 45A - 10,35 kVA
|  |  |  | 17250 | TRIFASICO
Potência | 17250 | VA |  | 20700 | 15A - 10,35 kVA
Comprimento | 100 | m |  | 26400 | 20A - 13,8 kVA
Secção adoptada | 25 | mm2 |  | 33000 | 25A - 17,25 kVA
30A - 20,7 kVA
40A - 26,4 kVA
Queda de tensão, resistividade do Cobre a 20º 0,0225 |  |  |  |  | 50A - 33 kVA
Resultado em % | 0.97031 | % | TRIFÁSICO
Resultado em % | 2.9348 | % | MONOFÁSICO

## B.Dados
Cálculo da Secção do Cabo |  |  |  | TRIFÁSICO |  | MONOFÁSICO
|  |  | Tensão de serviço | 400 | V | 230 | V
Potência | 17250 | VA | Is - Intensidade de serviço | 24.8982 | A | 75 | A
Comprimento | 100 | m
Resistividade | 0.0225 | Wmm2/m | Alumínio | 0,036
Cos de j | 1 |  | Resistividade do Cobre a 20º | 0.0225
Quedas de tensão | 5 | %
Secção em mm2 | 77.625 | mm2
Secção adoptada | 25 | mm2
Quedas de tensão
Reactância do troço
U Trifásico | 3.8813
U Monofásico | 6.75
em % | 0.97031 | % | TRIFÁSICO
em % | 2.9348 | % | MONOFÁSICO